JTW-LCD-SF901

缆式线型感温火灾探测器

安装使用说明书

青岛中阳消防科技股份有限公司

# 概述

JTW-LCD-SF901缆式线型感温火灾探测器(以下简称探测器)是一种集差温、定温于一体的新型可重复使用的监测环境温度变化的消防专利产品，主要由信号处理单元（微电脑处理器）、感温线（电）缆、接续部件（终端盒）组成，探测器具有差温定温报警信号分别输出的功能。探测器具有良好的环境适应性，能够近距离或贴近保护，在各种潮湿、污染、粉尘的消防探测场所能够高可靠地工作，所以被广泛地应用在仓库、货场、油气输送管道、变压器、皮带输送机及机车、配电盘等消防探测场所。特别适用于电缆隧道、电缆桥架、电缆井内的动力电缆及控制电缆的火警早期预报。

# 工作原理及特点

探测器的感温线缆为温度敏感元件，JTW-LCD-SF901感温线缆由四根分别挤塑热敏绝缘材料线和一根合金丝及一股金属丝绞合而成（金属丝为四根丝），能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测，除具备定温报警外，还具有差温报警特性，即环境温度变化速率过大时，可迅速的发出火警信号，大大提高了探测器对温度的响应速度，克服了传统单一定温探测器报警迟缓的弊端，有利于火情的及时发现避免造成更大的损失。工作原理当温度（升温速率）上升至响应值时，感温线缆线芯间的阻值跃变，导线间就会产生相应信号，再经过单片机微控制器模糊数学的计算方法做出火警判断。

其主要特点简述如下：

- 感温线缆结构稳定，抗干扰性能良好材质柔软方便施工。

- 采集模拟量信号综合判断。

- 满足GB16280-2014中4.18条小尺寸高温响应性能试验要求和GB50116-2013中12.3.3条响应火焰规模不大于100mm的要求。

- 在安全温度范围内探测器报警后不损坏感温线缆，感温线缆可重复使用。

- 定温85℃、差温10℃∕min、20℃∕min、30℃∕min。

- 具有开路、短路两种故障报警。

- 微电脑处理器和终端盒外壳采用阻燃材料，抗腐蚀、抗老化。

- 带手动火警模拟功能。

- 探测器抗干扰能力强，采用隔离检测以及软件抗干扰技术，可应用于强电磁场干扰的场所。

# 主要技术指标

- 探测器类别：缆式、可恢复式、差温、定温

- 定温、差温报警温度、环境温度

| 型 号 | 动作温度℃ | 感温线缆最高环境温度℃ | 信号处理单元、接续部件环境温度范围℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| JTW-LCD-SF901 | 85±10% | 60 | D（-10 ~ 50） |
|  | 升温速率 | 响应时间（s） |  |
|  | 10℃∕min | ≤180 |  |
|  | 20℃∕min | ≤95 |  |
|  | 30℃∕min | ≤70 |  |

- 最小报警长度：1m

- 最大使用长度：150m

- 感温线缆芯线绝缘电阻：≥10MΩ

- 工作电压：DC24V（85-110%）

- 静态电流≤15mA

- 报警电流≤25mA

- 过流保护动作电流＞50 mA

- 报警复位：火警断电复位、故障自动复位

- 状态指示：运行： 绿色指示灯闪亮   火警：红色指示灯常亮   故障：黄色指示灯常亮

- 使用环境：相对湿度≤95%，不凝露

- 继电器无源触点输出：火警DC24V/1A、故障DC24V/1A

- 外壳防护等级：IP66

- 执行标准：GB 16280-2014

# 结构及安装尺寸

微电脑处理器和终端盒外形示意图如图1所示。

单位：mm

图1 　微电脑处理器和终端盒外形示意图

# 五、接线与调试

- 按图3要求，将24V电源线、信号线从防水接头穿入盒体，接入相应的接线端子，感温线缆两端穿入微电脑处理器和终端盒上的防水接头，拧紧防水接头。感温电缆白色线芯分别接LV1、LV2、LV3端子，金属丝接LV4，红色(外有编织层)线芯接LV5。

- 通电后，系统自检20—30秒后，绿灯闪亮。（频率约1HZ）

- 手动测试模拟故障：断开感温电缆任意一根，断开数秒后黄灯常亮，故障继电器动作，用万用表测量Z1、CK1端子断开，CB１、Z1端子导通，重新连接电缆数秒故障恢复。

- 手动测试模拟火警：把双排插针S3（电路板顶部，如图4）上的短路环拔下插在第2组插针上，短接后红灯常亮，火警继电器动作，用万用表测量Z2端和CK2端子导通测试后拔下短路环火警恢复。

- 如果要加温测试，可以将感温线缆距离末端300mm的1m加热，或者在感温线缆上缠绕纸张，同时点燃纸张，当温度达到动作阈值，即可产生火灾报警。测试后的感温线缆剪除后重新与终端盒连接牢固，系统复位（短接一下S1,或重新上电）。

- 报警继电器选择：Z2、CK2定温报警；Z3、CK3差温报警。

- 调试完毕，盖好上部盒盖，通电运行。

- 接线说明

- 终端盒接线端子如图２所示：

| 序号 | 端子代号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LV1 | 感温电缆 | 白色 |
| 2 | LV2 | 感温电缆 | 白色 |
| 3 | LV3 | 感温电缆 | 白色 |
| 4 | LV4 | 感温电缆 | 金属丝 |
| 5 | LV5 | 感温电缆 | 红色 |

图2

2）微电脑处理器接线端子如图3所示

| 序号 | 端子代号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24V+ | DC24V电源输入“+” |  |
| 2 | 24V- | DC24V电源输入“-” |  |
| 3 | LV1 | 感温电缆 | 接白色线 |
| 4 | LV2 | 感温电缆 | 接白色线 |
| 5 | LV3 | 感温电缆 | 接白色线 |
| 6 | LV4 | 感温电缆 | 金属丝 |
| 7 | LV5 | 感温电缆 | 接红色线 |
| 8 | Z3 | 差温火警信号常开 | 火警后闭合 |
| 9 | CK3 |  |  |
| 10 | Z2 | 差定温火警信号常开 | 火警后闭合 |
| 11 | CK2 |  |  |
| 12 | Z1 | 故障信号公共 | 通电后闭合 |
| 13 | CK1 | 故障信号常开 |  |
| 14 | CB1 | 故障信号常闭 |  |

图3

# 六、应用方法

探测器可以接入火灾报警控制系统中，应用方法如图4所示（其中合金丝两端剪掉，不连接）：

图4探测器应用系统图

# 七、注意事项

- 微电脑处理器以及终端盒应注意防水。

- 探测器必须以连续的、无抽头或分支的连续布线方式安装，并严格按照国家规范要求进行。

- 重物应避免压在探测器上,承受抗拉力为100N。

- 避免在探测器上涂刷腐蚀性物质。

- 安装时严禁硬性折弯和扭转感温线缆。感温线缆的弯曲半径要大于100mm，并防止护套破损。

- 每年对探测器感温线缆两端开路进行阻值测试，其线芯之间正常阻值不应小于10MΩ，否则应予以更换。测量设备宜采用500V兆欧表。

- 建议每年对探测器进行实体火灾测试，以确保探测器稳定可靠的运行。

- 运输时应妥善包装，避免积压冲击。

- 严禁私自维修探测器，如探测器存在故障，请及时与本公司联系。

2016版

青岛中阳消防科技股份有限公司

地址：青岛市黄岛区（原胶南市）铁山工业园  邮编：266423

电话0532-82125119  0532-58700119(总机)   400-6425-119

传真：0532-82120119